КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Комисија за студије II степена Електротехничког факултета у Београду на својој седници, одржаној 3.9.2024. године, именовала нас је у Комисију за преглед и оцену мастер рада дипл. инж. Тијане Цвијовић под насловом „Детекција острвског режима рада соларне електране“. Након што смо прегледали приложени рад подносимо следећи

И З В Е Ш Т А Ј

1. Биографски подаци кандидата

Тијана Цвијовић је рођена 12.12.1999. године у Прибоју. Завршила је основну школу „Десанка Максимовић” у Прибоју. Потом је уписала гимназију „Гимназија Прибој” у Прибоју, природно-математички смер, коју је завршила са одличним успехом. Електротехнички факултет уписала је 2018. године. Дипломирала је на одсеку за Енергетику, смер Електроенергетски системи, 2023. године са просечном оценом 8,14. Дипломски рад одбранила је у септембру 2023. године са оценом 10. Мастер студије на Електротехничком факултету у Београду, на Модулу за Електроенергетске системе, смер Обновљиви извори енергије, уписала је у октобру 2023. године.

2. Извештај о студијском истраживачком раду

Кандидат Тијана Цвијовић (3410/2023) је као припрему за израду мастер рада „Детекција острвског режима рада соларне електране“ урадила истраживање релевантне литературе која се односи на област релејне заштите обновлјивих извора енергије. Конкретно, моделован је електроенергетски систем са релејном заштитом у софтверском алату DIgSILENT PowerFactory, како би се демонстрирала заштита од острвског режима рада соларне електране. Затим су извршене симулције у реалном времену у лабораторисјким условима, уз помоћ уређаја Typhoon HIL 404 и Siemens SIPROTEC 7UT85 заштитног релеја. У оквиру истраживања су коришћене следеће референце:

- Željko Đurišić, "Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem", Beograd 2015

- Jovan Mikulović, Željko Đurišić "Solarna energetika ", Beograd 2019

- Z. Radaković, N.Đorđević, M. Kozomara, "Pregled metoda za detekciju ispada elektrodistributivne mreže na koju je priključen solarni invertor", 31. konferencija Cigre Srbija, 2013.

- A. Radovanović, D. Grujić, “ Ostrvski rad mrežno povezanog fotonaponskog sistema - uzroci, posledice i zaštita “, INFOTEH Jahorina, Mart 2015.

- A critical assessment of islanding detection methods of solar photovoltaic systems, [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214157X23009875

- Case Studies for Non-Detection of Islanding by Grid-Connected In-Parallel Photovoltaic and Electrical Energy Storage Systems Inverters, [Online].  Available: https://www.researchgate.net/publication/331360114_Case_Studies_for_Non-Detection_of_Islanding_by_Grid-Connected_In-Parallel_Photovoltaic_and_Electrical_Energy_Storage_Systems_Inverters

- Islanding Detection Methods for Microgrids: AComprehensive Review,  [Online].  Available: https://www.researchgate.net/publication/356924921_Islanding_Detection_Methods_for_Microgrids_A_Comprehensive_Review

- M. Alobadid, Ahmed G. Abo-Khalil, “ A comprehensive review and assessment of islanding detection techniques for PV systems“, International Journal of Thermofluids, 18, 2023.

- Islanding Issues, Consequences, and a Robust Detection Method for Hybrid Distributed Generation Based Power Systems, [Online].  Available: https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/6120

- User Manual PowerFactory 2024, [Online].  Available: https://www.digsilent.de/en/

- Jong Rok Lim, Hye Mi Hwang, Woo Gyun Shin, Hyung-Jun Song, Young-Chul Ju, Young Seok Jung, Gi Hwan Kang and Suk Whan Ko, "Case Studies for Non-Detection of Islanding by Grid- Connected In-Parallel Photovoltaic and Electrical Energy Storage Systems Inverters", January 2019

- DIGSI 5 Engineering Guide – Manual, [Online].  Available: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109742329/digsi-5-engineering-guide-manual?dti=0&lc=en-RS

- Transformer differential protection – SIPROTEC 7UT85, [Online].  Available: https://www.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/protection-relays-and-control/siprotec-5/transformer-differential-protection/transformer-differential-protection-siprotec-7ut85.html

- HIL 404 Brochure, [Online].  Available: https://www.typhoon-hil.com/products/hil-simulator/hil404/

- 3. Опис мастер рада

Мастер рад обухвата 63 стране текста, укључујући 49 слика. Рад је орагнизован у 6 поглавља које чине увод, 4 тематска поглавља и закључак. На крају рада се налази списак коришћене литературе, који садржи 14 референци.

Поглавље један представља увод у рад. У њему је описанa структура модерних дистрибутивних мрежа и проблем заштите и управљања таквим мрежама.

У другом поглављу је објашњен појам острвског режима рада, укључујући његове узроке и последице. Представњени су релевантни стандарди који се баве овим питањем. Дата је класификација метода за детекију острвског рада. За сваку од метода објашњен је принцип функционисања и дат је преглед њених предности и мана.

У трећем поглављу детаљно је описано моделовање електроенергетског система који се користи за потребе симулације острвског режима рада. Извршено је подешење свих релевантних параметара у складу са потребама задатка. Симулациони модел је развијен у софтверском алату DIgSILENT PowerFactory.

У четвртом поглављу подешени су параметри фреквенцијског релеја тако да препозна острвски режим рада и предузме потребне акције. Извршене су симулације за два сценарија: када је проиведена енергија већа од задате потрошње и када потребе потрошње превазилазе производњу. Приложени су резултати симулација и извршена је њихова детаљна анализа.

У петом поглављу тестирана је способност реалног заштитног уређаја да у лабораторијским условима детектује острвски режим рада. За лабораторијску верификацију коришћен је Switch уређај са GPS антеном, физички заштитни уређај Siemens SIPROTEC 7UT85, Typhoon HIL 404 за симулацију у реалном времену и лаптоп са инсталираним софтверским алатом Typhoon HIL Control Center, који омогућава креирање и управљање моделом.

У последњем поглављу дат је закључак мастер рада. Коментарисани су резулатати симулација у софтверском и лабораторијском окружењу. Објашњен је принцип регулације дистрибутивног генератора који треба применити у будућности да би се искористио његов пун потенцијал.

4. Анализа рада са кључним резултатима

Предложена тема бави се заштитом од острвског режима рада соларне електране. Циљ мастер рада је демонстрација рада заштитног релеја у случајевима када се део дистрибутивног система са дистрибуираним генератором одвоји од главне мреже и настави да ради као изоловани систем. У софтверском алату DIgSILENT PowerFactory креиран је модел електроенергетског система и имплементирана је заштита соларне електране од острвског режима рада. Затим су симулације извршене и у лабораторијским условима, коришћењем реалног заштитног уређаја Siemens SIPROTEC 7UT85 на коме је активирана заштитна функција ROCOV.

Кључни резултати мастер рада су:

- Образложење острвског режима рада и његових последица

- Реализација модела и имплементација заштите у оквиру софтверског алата DIgSILENT PowerFactory

- Тестирање рада комерцијалног релеја у лабораторијским условима, коришћењем симулатора у реалном времену.

5. Закључак и предлог

Кандидаткиња Тијана Цвијовић је у свом мастер раду успешно обрадила актуелну тему из области релејне заштите, која се тиче реаговања релејне заштите услед појаве острвског режима рада соларне електране. Симулационим тестовима показана је способност релејне заштите да детектује острвски режим рада и пружи адекватан одговор. Током израде мастер рада кандидаткиња је показала самосталност и систематичност.

На основу изложеног, са задовољством предлажемо Комисији за студије II степена Електротехничког факултета у Београду да рад дипл. инж. Тијане Цвијовић прихвати као мастер рад и кандидаткињи одобри јавну усмену одбрану.

Београд, 6.1.2025. године					              Чланови комисије:

___________________________________

Др Зоран Стојановић

редовни професор

___________________________________

Др Томислав Рајић

доцент